EEEEEE

Ty

Device under test: UY Connector

QUALITY ASSURANCE TEST REPORT

| Item | Test Description | Test Method | Test Result (UY) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Insulation Resistance -- Humidity Cycle | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 2 x 1012Ω Max: 8 x 1013Ω |
| 2. | Insulation Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.3 | Min: 3 x 1012Ω Max: 3 x 1013Ω |
| 3. | Heat-Cold Cycle | REA PE-52 PARA 9.2 | Min: -1.55 % (R%) Max: 3.50 % (R%) |
| 4. | Stress Relaxation | ATT 189A | Min: -0.37 mΩ (△R) Max: 0.14 mΩ (△R) |
| 5. | Current Cycle | REA PE-52 PARA 9.7 | Min: -4.76 % (V%) Max: 2.2 % (V%) |
| 6. | Vibration | REA PE-52 PARA 9.5 | Min: -5.55 % (R%) Max: 3.47 % (R%) |
| 7. | Insulation Resistance -- Water Soak | REA PE-52 PARA 9.4 | Min: 2 x 1012Ω Max: 5 x 1013Ω |
| 8. | Contact Resistance -- Room Temperature | REA PE-52 PARA 9.1 | Min: -1.5 % (R%) Max: 3.0 % (R%) |
| 9. | Dielectric Breakdown -- Dry | REA PE-52 PARA 9.6 | Min. 11.2 KV Max: 17.6 KV |
| 10. | Dielectric Breakdown -- Wet | REA PE-52 PARA 9.6 | Min: 10.0 KV Max: 18.5 KV |
| 11. | Tensile Test | REA PE-52 PARA 9.8 | Min: 88.2 % (KG%) Max: 95.4 % (KG%) |

TELESPLICING ENTERPRISE CO., LTD.

--------------------------------------------------------

Wu Shun-Fu / Quality Assurance Supervisor